ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

ВОЗДУХООХЛАЖДАЕМАЯ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА

СПЛИТ - СИСТЕМА

(Экспортный вариант 50 Гц)

Номинал 7,5 и 10 тонн

H6CE090 и H4CE120

SUNLINE 2000™

ОПИСАНИЕ

На заводе - изготовителе на всех установках  Sunline™ 2000  полностью проведен монтаж трубопроводов и электрических соединений для единой поставки и транспортировки. Каждая установка герметична и заправлена хладагентом -22 для хранения и / или поставки.

Компактная конструкция, современный дизайн и невысокий уровень шума при работе делают эти Компрессорно-конденсаторные установки пригодными для использования практически для любых  наружных размещений. На крыше – потому, что они весят меньше установок, собранных в одном корпусе и имеющих такую же производительность, кроме того они гораздо легче для подъема и поддержки. На уровне земли – потому что их достаточная производительность позволяет размещать их на 18 метров (60 футов) ниже теплообменника испарителя.

Все металлические элементы изготовлены из промышленной оцинкованной стали (G90), После изготовления поверхность каждого элемента  тщательно очищается от смазки и пыли. Внешние поверхности элементов покрываются фосфатом цинка, а затем на них наносится порошковое покрытие, чтобы обеспечить качественную поверхность на многие годы. Покрытие тестировалось в течение 500 часов в 5% солевом растворе согласно Стандарту  ASTM  B117.

В соответствии с требованиями  производительности установок для кондиционирования воздуха также поставляется полностью готовая линия нагнетательного вентилятора испарителя. Дополнительная информация дана в Форме 550.23-TG4Y1.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ

- Теплообменник конденсатора состоит  из  медных труб и алюминиевых ребер для обеспечения длительного срока службы. Ребра теплообменника защищены декоративной решеткой.

- Постоянные профильные основания с отверстиями для вилочного захвата и подъема. Эта модель позволяет выполнить захват для подъема установки  в 3-х местах, а также сверху.

- Реле высокого и низкого давления. Эти устройства являются автономными, и между ними нет соединений, которые могли бы быть повреждены.

- Защита двигателя компрессора от поломок и нагреватели картера.

- Таймер реле защиты от короткого цикла для защиты компрессора.

- Цепь блокировки для предотвращения цикличности работы  установки при срабатывании устройств безопасности.

- Термореле  для поддержания напряжения  24 вольта.

- Работа при низких температурах до 7°C (45°F).

- Фильтр-осушитель (поставляется в секции компрессора) для последующего монтажа рядом с теплообменником испарителя).

- Сервисные клапаны с обратным входным портом для проверки давления в системе. Медные укороченные детали монтируются на заводе на сервисных клапанах линий всасывания и жидкости для упрощения монтажа трубопроводов на объекте.

- Отдельные съемные панели для легкого доступа к блоку управления без влияния на поток воздуха, проходящий через теплообменник конденсатора.

- Отверстие в панели для подсоединения замерной трубы к патрубкам хладагента.

- Упаковка, подходящая для наружного хранения.

Технические характеристики

| Ограничение | Мин. | Макс. |
| --- | --- | --- |
| Диапазон напряжений | 380/415-3-50 | 342В | 456В |
| Температура воздуха на теплообменнике конденсатора | 7, 2°C (45°F) | 46°C (115°F)1 |
| Давление всасывания на компрессоре | 400 кПа (57,5 psig) | 626кПа (90,0 psig) |
| Соответствующая температура при насыщении | 0,5°C (32,0°F) | 12°C (53,5°F) |

Данные установки могут работать при температуре окружающего воздуха52°C (125°F) , при этом  значение по влажному термометру температуры  воздуха, входящего в теплообменник испарителя не превышает  23°C (73°F).

1Данные установки могут работать при температуре окружающего воздуха52°C (125°F) , при этом  значение по влажному термометру температуры  воздуха, входящего в теплообменник испарителя не превышает  23°C (73°F).

Примечание: См. Форму  550.39-N1YI – Ограничения трубопроводов хладагента

Физические характеристики

| Модель НСЕ | компрессор | Конденсатор | Вес Установки кг (фунты) | Заправка, кг (фунты-унции) Хладагент-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вентилятор (пропеллер) | Двигатель вентилятора 1 | Теплообм.3 |  |  |
|  | Номинал кВт (тонны) | Произв. (ступени) | Кол-во | Диаметр, мм, дюймы | Ном. Об.\ мин. | лопасти | Количество | кВт л.с. | Обороты \ мин. | оборот | Площадь поверхности (фут2) | Глубина рядов | При поставке | рабочий | Заводская | Рабочая |
|  |  |  |  |  |  | Количество | Шаг (º) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 090 | 25,6 (7,5) | 1 | 1 | 610 (24) | 4036 | 3 | 29 | 1 | 0,56 (0,75) | 950 | CW | 1,7 (18,7) | 30 | 136 (300) | 134 ((295) | 0,79 (1-12) | 4,7 (10-6) |
| 120 | 34,2 (10) | 1 | 2 | 610 (24) | 6584 | 3 | 27 | 2 | 0,37 (0,5) | 950 | CCW | 2,21 (23,8) | 36 | 198 (435) | 195 ((430) | 1,25 (2-12) | 8,1 (17-11) |

1. Эти двигатели PSC непосредственно соединены с вентиляторами конденсатора и имеют внутреннюю защиту, шариковые подшипники и рамку 48.

2. Когда виден коней штифта двигателя

3. Эти теплообменники конденсатора имеют 2 ряда медных труб с внешним диаметром  9,5мм (3/8 дюйма) и алюминиевыми ребрами 25мм (1дюйм)

Электрические характеристики

| Модель НСЕ | Тип напряжения | компрессор | Двигатель вентилятора конденсатора | Допустимая токовая нагрузка, А | Макс. размер предохра нителя 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FLA | LRA | Эл.питание | кВт л.с. | Кол-во | FLA |  |  |
| 090 | 50 | 380/415-3-50 | 17,3 | 111 | 220\240-1-50 | 0,56 (0,75) | 1 | 2,9 | 22,3 | 30 |
| 120 | 50 | 380/415-3-50 | 19,6 | 118 | 220\240-1-50 | 0,37 (0,5) | 2 | 2,1 | 26,2 | 35 |

1.  Двойной элемент

2. На основе трех изолированных медных проводников в стальной  изоляционной трубке, 60°C .

Холодопроизводительность и требования электропитания

| Модель НСЕ | Давление всасывания и соответствующая температура насыщения | Температура воздуха на теплообменнике конденсатора, ºF |
| --- | --- | --- |
|  |  | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 |
|  | psig | ºF | MBH | кВт* | MBH | кВт* | MBH | кВт* | MBH | кВт* | MBH | кВт* | MBH | кВт* |

* Включая двигатели вентилятора компрессора и конденсатора

Холодопроизводительность и требования электропитания (единицы измерения СИ)

| Модель НСЕ | Давление всасывания и соответствующая температура насыщения | Температура воздуха на теплообменнике конденсатора, ºF |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|  | кПа | ºС | кВт | кВт* вход | кВт | кВт* вход | кВт | кВт* вход | кВт | кВт* вход | кВт | кВт* вход | кВт | кВт* вход |

* Включая двигатели вентилятора компрессора и конденсатора

Холодопроизводительность системы

| Воздух на охлаждающем теплообменнике | Температура воздуха на конденсаторе |
| --- | --- |
|  | 95 º F | 105 º F | 115 º F |
| Куб. футы в минуту | По влажному термометруº | Общая производительность, МВР я | Подаваемое напряжение, кВт | Производительность по ощутимому теплу .МВН | Общая производительность, МВР | Подаваемое напряжение, кВт | Производительность по ощутимому теплу .МВН | Общая производительность, МВР | Подаваемое напряжение, кВт | Производительность по ощутимому теплу .МВН |
|  |  |  |  | На входе По сухому термометру, º F |  |  | По сухому термометру, º F |  |  | По сухому термометру, º F |
|  |  |  |  | 86 | 80 | 74 | 68 |  |  | 86 | 80 | 74 | 68 |  |  | 86 | 80 | 74 | 68 |

Примечание: Эти значения являются общими. Для получения конкретного значения определите требования напряжения для двигателя нагнетательного вентилятора подаваемого воздуха в соответствии с данными, приведенными в Таблице «Производительность нагнетательного вентилятора». Преобразуйте кВт в МВН в соответствии со следующим уравнением и вычтите этот коэффициент нагрева из общего значения холодопроизводительности:

кВт нагнетательного вентилятора Х 3,415 МВН  =   нагрев нагнетательного вентилятора (МВН)

кВт

Входные значения кВт, перечисленные выше включают значения двигателей вентилятора компрессора и конденсатора

Холодопроизводительность системы – Единицы системы СИ

| Воздух на охлаждающем теплообменнике | Температура воздуха на конденсаторе |
| --- | --- |
|  | 95 º F | 105 º F | 115 º F |
| Куб. футы в минуту | По влажному термометруº | Общая производительность, МВР я | Подаваемое напряжение, кВт | Производительность по ощутимому теплу .МВН | Общая производительность, МВР | Подаваемое напряжение, кВт | Производительность по ощутимому теплу .МВН | Общая производительность, МВР | Подаваемое напряжение, кВт | Производительность по ощутимому теплу .МВН |
|  |  |  |  | На входе По сухому термометру, º F |  |  | По сухому термометру, º F |  |  | По сухому термометру, º F |
|  |  |  |  | 86 | 80 | 74 | 68 |  |  | 86 | 80 | 74 | 68 |  |  | 86 | 80 | 74 | 68 |

Примечание: Эти значения являются общими. Для получения конкретного значения определите требования напряжения для двигателя нагнетательного вентилятора подаваемого воздуха в соответствии с данными, приведенными в Таблице «Производительность нагнетательного вентилятора».

Входные значения кВт, перечисленные выше включают значения двигателей вентилятора компрессора и конденсатора

жидкий хладагент из компрессора до того, как компрессор начнет работу.

Стандартная схема временной электропроводки на объекте

Дополнительные устройства, монтируемые на объекте – набор приспособлений для температуры окружающего воздуха ниже 0 º F. – Автоматический трансформатор и термореле поддерживают стабильную работу системы путем уменьшения скорости двигателя вентилятора конденсатора.

Зазоры (мм / дюймы)

| Сверху установки 1 | 120 \3048 | Все размеры даны в дюймах и миллиметрах, если нет других указаний. Они могут быть изменены без предварительного уведомления. Сертифицированные размеры могут быть представлены по запросу. |
| --- | --- | --- |
| Спереди (трубы и съемные панели) | 30/762 |  |
| С левой стороны | 24\610 |  |
| С правой стороны | 24\610 |  |
| Сзади | 24\610 |  |
| Снизу 2 | 0/0 |  |

1. Установки предназначены для наружного монтажа. Никакие конструкции и кустарники не должны препятствовать выходу воздуха из конденсатора.

2. Во время эксплуатации в зимних условиях необходимо убирать снег  с установки и от нее.

| Номинал установки | Размеры – дюймы/мм |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 7, 5 тонн | 1088/ 42,75 | 806 / 31,75 | 516 / 20, 5/16 | 325/ 12,13 /16 |
| 10 тонн | 1781\70,125 | 813/32 | 782 /30,8 | 386 /15,2 |

Центр тяжести

# Text boxes

термостат

3-фазная 4-проводная линия подачи электропитания

заземление

нейтрал

Размер линии электропроводки, выключателя и предохранителей для таблицы 3

Нейтральные соединения на нейтральном клеммном блоке

Заводские гибкие соединения на клеммах контактора компрессора М1

Клеммы на блоке 4ТВ нагнетательного вентилятора

Вход воздуха

Выход воздуха

Съемная панель для доступа к блоку управления

Ввод линии цепи управления

(35) линии  напряжения

(22,2) Отверстие для  ввода дополнительных проводов

Доступ к замерной линии

Съемная панель для доступа к двигателю вентилятора  компрессора и конденсатора

Выход воздуха

Выход воздуха

Доступ к замерной линии

Линия всасывания

Жидкостная линия

Съемная панель для доступа к блоку управления

Вход воздуха

(22,2) Отверстие для  ввода дополнительных проводов

Съемная панель для доступа к двигателю вентилятора конденсатора

Ввод линии цепи управления

Ввод линии

напряжения

Съемная панель для доступа к двигателю вентилятора компрессора и конденсатора

Приблизительный

центр  тяжести

Задняя панель установки со стороны теплообменника

Передняя       панель установки