036-21103-003 Rev. A (0403)

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Установки для кондиционирования воздуха (сплит-системы)

10 SEER 50 Гц

H*RA018S78- H*RA036S78 (1 PH)

H*RA036S50 - H*RA060S50 (3PH)

(Номинал 1,5 -5 тонн)

Из-за постоянного усовершенствования оборудования технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления

Более современная информация доступна на сайте www.york.com

Компрессорно - конденсаторная установка серии HRA представляет собой наружный блок универсальной системы кондиционирования воздуха. Она разработана таким образом, чтобы составлять единую систему с секциями испарителя. Каждый из элементов служит для выполнения различных функций. Вентиляторы служат для подачи воздуха сверху, снизу и сбоку, чтобы полностью обеспечить функционирование системы. Электрические нагреватели устанавливаются по запросу.  Добавочные теплообменники предназначены для использования в нагревательных установках и установках для кондиционирования воздуха с верхним, нижним и боковым направлением потока.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- КАЧЕСТВО ТЕПЛООБМЕННИКА – Конструкция теплообменника состоит из труб, выполненных из улучшенного медного состава и алюминиевых ребер.

- ЗАЩИТА ТЕПЛООБМЕННИКА – Теплообменники защищены от повреждений при помощи полимерного состава, нанесенного на лицевую поверхность теплообменника, и защитной решетки теплообменника, выполненной из стали с полихлорвиниловым покрытием.

- ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА – Компрессор защищен от высокого давления и температуры. Это достигается путем одновременного использования клапана сброса давления и датчика температур, которые защищают компрессор в случае возникновения нежелательных условий. Фильтр-осушитель на жидкостной линии также защищает компрессор.

- ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ - Корпус выполнении из предварительно окрашенной стали. Предварительно обработанная гальванизированная сталь обеспечивает прочное соединение с краской, что предотвращает коррозию и растрескивание. Специальная формула грунтовки и матирующая структура отделочного покрытия защищают от выгорания при длительном нахождении на солнце.

- БОЛЕЕ НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ МОНТАЖА – Время и стоимость монтажа снижаются, если достаточно легко выполнить электрические и силовые соединения, При необходимости, обеспечивается наличие выбивных отверстий  для нагнетательного трубопровода теплообменника (только для взаимосвязанных элементов). Установка содержит достаточно хладагента для обеспечения им внутреннего блока и 15 футов (4,47м) соединительной линии. Небольшие размеры основания означают то, что для  монтажа на земле или крыше требуется меньше места.

- ПОТОК ВОЗДУХА НАПРАВЛЕН ВВЕРХ -Теплый воздух от вентилятора, идет вверх от зданий и ландшафта. Это позволяет компактно расположить многоэлементную установку.

- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА ПРИ РАБОТЕ – Воздух, идущий вверх обычно  уносит шум от жилых помещений. Жесткая верхняя панель эффективно снижает звук работающего двигателя. Изоляция компрессора и рифленые ребра теплообменника конденсатора приглушают обычные звуки работающего двигателя вентилятора и компрессора.

- МИНИМАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОБСЛУЖИВАНИИ -Постоянно смазываемые подшипники двигателя не требует ежегодного сервисного обслуживания.

- ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДЛЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ – трубы хладагента, полностью уложенные снаружи, отдельная съемная панель, закрывающая  электрические соединения  в блоке управления, соединяющие вентилятор конденсатора, облегчают доступ для сервисного обслуживания

- ИЗОЛИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ КЛАПАНЫ - Изолированные клапаны многократного использования установлены на соединительных линиях жидкости и пара для упрощения процесса вакуумирования и заправки

- ПРОВЕРЕНО НА ЗАВОДЕ – Проведена проверка функционирования системы перед ее поставкой

Входит в комплект поставки – Не для розничной торговли

036-21103-003 Rev. A (0403)

МОДЕЛЬ

Напряжение источника питания

Диапазон напряжения 1

Макс. Избыточный ток ,  А 2

Компрессор, А

Картерный нагреватель

Двигатель вент, A

Ном. нагрузка

Ном. нагрузка

Заблок. ротор

9.8

15

Recip

7.4

53

No

.5

18

1/12

970

1,650

8.00

1

14

3/8

3/4

3 - 13

0.66

118

14.6

25

Recip

11.3

65

No

.5

18

1/12

970

1,650

8.00

1

14

3/8

3/4

3 - 14

0.66

123

230 – 1 – 50

207 - 253

20.4

35

Recip

15.2

90

No

1.8

18

1/4

900

2,350

9.15

1

16

3/8

3/4

3 - 15

0.68

135

20.8

35

Recip

15.5

82

No

1.8

18

1/4

900

2,350

9.15

1

16

3/8

3/4

4 - 11

0.68

137

7.3

15

Recip

5.2

39

No

.8

18

1/4

1,100

2,250

9.15

1

18

3/8

3/4

4 - 11

0.68

137

380/415 – 3 – 50

342 - 455

10.8

15

Recip

7.2

53

No

1.8

22

1/3

1,075

3,200

15.72

1

18

3/8

7/8

7 - 10

0.70

206

13.3

20

Recip

9.2

79

No

1.8

22

1/3

1,075

3,300

23.58

1

18

3/8

7/8

9 - 12

0.70

228

Диаметр вентилятора, дюймы

Номинал л.с

Двигатель вентилятора

Ном. Об/мин.

Ном. част. мод

Лиц. поверхность, кв.фут

глубина рядов

Заправка  (фунты. - унции) 3

Заправка на фут, унции.

Рабочий вес, фунты

H1RA

018S78

024S78

030S78

036S78

036S50

048S50

060S50

Размеры

(дюймы)

A1

17

17

19

19

19

27

39

B

35

35

35

35

35

37

37

C

23

23

23

23

23

27

27

пар

3/4”

3/8”

7/8”

1. Включая защитную решётку ограждения вентилятора

2

Unitary Products Group

ФИЗИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  - ФАЗЫ 1 & 3

Тип компрессора

H1RA018S78 H1RA024S78   H1RA030S78  H1RA036S78  H1RA036S50 H1RA048S50   H1RA060S50

Теплооб-

менник

Ширина ребер, дюйм

Наружн. диаметр жидк.линии

Наружн. диаметр линии пара

Мин. токовая нагрузка цепи

Присоединения линии хладагента

Модель

установки

жидкость

Все размеры даны в дюймах. Они могут быть изменены без уведомления. Сертифицированные размеры могут быть предоставлены по запросу.

1. Номинал в соответствии с  A RI  Стандартом 110, диапазон использовании «А»

2. Двухэлементные предохранители или HACR автоматический разъединитель цепи.

3. Заправка системы действительна для наружного блока, соответствующего внутреннего блока и труб для переноса хладагента, длиной 15 футов (4,57м), Если дина труб больше 15 футов (4,57м), см. документ 035-15893-60*

036-21103-003 Rev. A (0403)

Дополнительная заправка хладагентом R-22 / Размеры отверстий для различных парных  систем – Фазы 1 & 3

Дополнительная заправка хладагентом R-22 Charge / Размеры отверстий для различных парных  систем

Наружный блокt (H1RA)

Отверстия1

Заводская заправка R-22, фунты, унции

Внутренний блок

G2FD024S14,17

G2FD030S17

G2FD036S17

G2FD036S21

G2FD042S21

G2FD048S21,24

G2FD060S24

3 - 13

Отверстия

61

65

75

75

78

78

90

51 + 0

57 + 0

69 + 0

69 + 3

71 + 0

71 + 2

71 + 0

71 + 2

71 + 4

84 + 0

90 + 0

018S78

51

3 - 14

024S78

57

3 - 14

030S78

69

4 - 11

036S78

71

4 - 11

036S50

71

7 - 10

048S50

84

9 - 12

060S50

Входное отверстие + Дополнительная заправка, унции

Холодопроизводительность – с теплообменниками установки для кондиционирования воздуха

установки для кондиционирования

Модель

установки

Модель

Электрический. нагрев, Квт

ОХЛАЖДЕНИЕ

КВт

модель 3

теплообменника

Номинал

CFM

NET MBH

КВт

Всего     Чувст.

SEER     SEER/TXV1

EER

1 фаза HRA / NAH

H1RA018S78

H1RA024S78

H1RA030S78

H1RA036S78

N1AHB1293

N1AHB1293

N1AHB1293

N1AHB1293

N1AHB1293

5,8,10,15,18

5,8,10,15,18

5,8,10,15,18

5,8,10,15,18

5,8,10,15,18

17

17

17

17

17

G2FD024S17

G2FD030S17

G2FD030S17

G2FD036S17

G2FD036S17

650

850

1000

1000

1250

18.1

23.4

28.9

29.6

33.5

12.9

16.8

20.0

20.6

25.2

1.86

2.87

3.45

3.57

3.83

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3 фаза HRA / NAH

N1AHB1293

H1RA036S50

H1RA048S50

H1RA060S50

N1AHB1293

N1AHC1693

N1AHC1693

N1AHD2093

5,8,10,15,18

5,8,10,15,18

5,8,10,15,20

5,8,10,15,18

5,8,10,15,18

17

17

21

21

24

G2FD036S17

G2FD036S21

G2FD042S21

G2FD048S21

G2FD060S24

1200

1200

1250

1600

1900

33.6

34.4

35.1

48.8

60.5

24.9

25.5

25.9

35.9

43.0

3.81

3.87

3.93

4.82

6.29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1 фаза HRA / FRP (ОТДЕЛЬНАЯ ФАЗА)

H1RA018S78

H1RA024S78

H1RA030S78

H1RA036S78

F2RP024N93

F2RP024N93

F2RP036N93

F2RP036N93

5,7.5,10

5,7.5,10

5,7.5,10,15

5,7.5,10,15

18

18

21

21

--

--

--

--

650

850

1000

1250

18.1

23.4

29.6

34.3

12.9

16.8

20.6

25.6

1.86

2.87

3.57

3.86

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3 фаза HRA / FRP (ОТДЕЛЬНАЯ ФАЗА)

H1RA036S50

H1RA048S50

H1RA060S50

F2RP036N93

F2RP048N93

F2RP060N93

10,15

10,15

10,15

21

24

24

--

--

--

1200

1600

1900

34.4

48.8

60.5

25.5

35.9

43.0

3.87

4.82

6.29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Холодопроизводительность рассчитывается и на основе температуры входящего воздуха 80°F, относительной влажности -50% и номинального расхода воздуха.

.

CFM –

MBH -

КВт для компрессора, наружного вентилятора и двигателя внутреннего нагнетательного вентилятора. Дополнительные теплообменники- 365 ватт/1000 кв. футов/мин для  двигателя нагнетательного вентилятора

EER (коэффициент эффективности использования энергии) – общая холодопроизводительность в единицах Британской системы при температуре наружного воздуха 95°F, разделенная на общее количество электроэнергии в ваттах на час при этих условиях.

SEER (сезонный коэффициент эффективности использования энергии) общая холодопроизводительность в единицах Британской системы во время ежегодного периода использования установки для охлаждения, разделенная на разделенная на общее количество потребленной электроэнергии в ваттах на час за тот же самый период.

1. TXV = Thermal Expansion Valve (Клапан для термического расширения) необходим. Используйте набор инструментов серии 1TV700.

2. Для однофазных установок требуются однофазные нагреватели 2HK - Для трехфазных установок требуются трехфазные нагреватели 2HK.  (29) обозначает использование напряжения только 460 вольт

3. G2FD теплообменники с установленным на заводе горизонтальным дренажным поддоном. Замените «S» на «H» в номере модели

— = не применяется

036-21103-003 Rev. A (0403)

Холодопроизводительность

SUCT. T/P

@ COMPR.

TEMP.

35

H1RA018S78

40

45

50

35

H1RA024S78

40

45

50

35

H1RA030S78

40

45

50

35

H1RA036S78

40

45

50

35

H1RA036S50

40

45

50

35

H1RA048S50

40

45

50

35

H1RA060S50

40

45

50

PSIG

61.5

68.5

76.0

84.0

61.5

68.5

76.0

84.0

61.5

68.5

76.0

84.0

61.5

68.5

76.0

84.0

61.5

68.5

76.0

84.0

61.5

68.5

76.0

84.0

61.5

68.5

76.0

84.0

MBH

13.1

14.8

16.5

18.4

21.3

24.1

26.7

29.6

28.0

31.5

35.1

38.9

30.6

34.4

38.3

38.9

29.6

33.2

36.9

40.7

43.2

48.1

53.2

58.4

50.6

55.6

60.9

66.3

Температура воздуха в конденсаторе

75°F

КВт

1.36

1.42

1.48

1.55

1.59

1.68

1.77

1.85

2.31

2.44

2.52

2.62

3.14

3.28

3.42

2.62

3.24

3.37

3.51

3.65

4.17

4.37

4.58

4.79

5.23

5.37

5.48

5.58

MBH

13.1

14.8

16.5

18.4

17.7

20.1

22.3

24.9

24.4

27.5

30.7

34.2

27.0

30.4

33.9

34.2

27.8

31.2

34.7

38.2

39.1

43.6

48.3

53.2

48.7

54.1

59.7

65.6

95°F

КВт

1.36

1.42

1.48

1.55

1.93

2.04

2.16

2.27

2.65

2.78

2.91

3.04

3.48

3.64

3.81

3.04

3.52

3.68

3.84

4.00

4.87

5.11

5.35

5.60

5.73

5.97

6.19

6.40

MBH

10.6

12.8

13.7

15.2

14.7

16.7

18.9

21.1

20.1

22.8

25.9

28.8

23.1

26.1

29.1

28.8

25.1

28.2

31.4

34.6

34.4

38.5

42.8

47.2

45.2

50.8

56.7

62.8

115°F

КВт

1.46

1.55

1.62

1.71

2.14

2.27

2.40

2.55

2.86

3.02

3.17

3.34

3.79

3.98

4.17

3.34

3.73

3.91

4.10

4.28

5.50

5.80

6.11

6.41

6.11

6.44

6.76

7.08

MBH

9.3

10.6

12.2

13.7

13.3

15.1

17.1

19.4

18.0

23.4

23.4

26.3

21.0

23.7

26.6

26.3

23.4

26.4

29.3

32.4

31.9

35.8

39.8

44.0

42.7

48.4

54.5

60.8

125°F

КВт

1.52

1.61

1.69

1.78

2.23

2.38

2.53

2.67

2.96

3.31

3.48

3.48

3.89

4.10

4.30

3.48

3.78

3.97

4.16

4.36

5.87

6.22

6.57

6.91

6.24

6.61

6.98

7.35

МОДЕЛЬ

1.Только для компрессорно-конденсаторных установок. Не включает влияние мощности двигателя испарителя или тепла

2.Производительность рассчитана при  15 ̊̊ перегрева and 15̊ переохлаждения на компрессорно-конденсаторной установке

.

a. Увеличение производительности на  1% на каждые 2° увеличения при переохлаждении

b. Уменьшение производительности на  1% на каждые 2° уменьшения при переохлаждении

3. Переохлаждение больше, чем на 20̊  может в результате привести к чрезвычайно высокой температуре конденсатора при температуре воздуха на компрессоре выше115°(46,1̊С). Рекомендуемая максимальная температура конденсатора –

140̊̊ F (60̊ C)

4

Unitary Products Group

036-21103-003 Rev. A (0403)

Дополнительные устройства

Стоимость различных моделей приведена в прайс- листе.

Защитное покрытие компрессора – предназначено для дальнейшего уменьшения нормального звука при работе.

Комплект инструментов для начала работы (только для  однофазных установок) обеспечивает начальный момент для использования клапана термического расширения

Наружный термостат -2TD06700124 – Состоит из регулируемого наружного термостата  реле в вентилируемом корпусе. Он обеспечивает вторую стадию контроля добавочного омического нагрева.

УРОВЕНЬ ЗВУКА

МОДЕЛЬ УСТАНОВКИ

018

024

030

036

048

060

УРОВЕНЬ ЗВУКА

ДЕЦИБЕЛЫ

76

78

82

82

82

80

СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА - H*RA018S78- 036S78 (1 PH) & H*RA 036S50- 060S50 (3 PH)

Минимальный зазор 18  дюймов  (45,72 мм) с одной стороны

Атмосферостойкий выключатель

Термостат

60 дюймов (152,4 мм) пространства над блоком

К нагревательной установке или к клеммному блоку для переноса воздуха

Провода NEC Класс 1

Провода NEC Класс 2

10 дюймов (25,4 мм) пространство вокруг блока

Провода NEC Класс 2

К внутреннему теплообменнику

Примечание: Все провода наружного  устройства

должны быть атмосфероустойчивыми

Отверстие (я) для проводов

Съемная панель блока управления

5

036-21103-003 Rev. A (0403)

СТАНДАРТНАЯ ВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА - 1 PH ПРИМЕНЕНИЕ (018S78 - 036S78)

Вся временная электропроводка должна выполняться в соответствии с Национальными и региональными электрическими нормами и правилами

разводка напряжения

цепь управления

заводская электропроводка

Блок управления нагревателя или кондиционера

Разводка напряжения

230-1-50

цепь управления 24 вольта

(мин.18 GA NEC Класс 2)

* Клемма W необходима только в     системах с тепловым нагревом

C

Y

R

G

W

Клеммы контактора

заземление

Теплообменник

КоКомпрессорно- конденсаторная установка

Y

R

G

W

*

Термостат комнатной температуры

Все наружные провода должны быть атмосферостойкими. Используйте только медные проводники

СТАНДАРТНАЯ ВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА - 3 PH ПРИМЕНЕНИЕ (036S50 - 060S50)

Вся временная электропроводка должна выполняться в соответствии с Национальными и региональными электрическими нормами и правилами

Разводка напряжения

380/415-3-50

разводка напряжения

цепь управления

заводская электропроводка

Блок управления нагревателя или кондиционера

C

Y

R

G

W

цепь управления 24 вольта

(мин.18 GA NEC Класс 2)

* Клемма W необходима только в     системах с тепловым нагревом

Клеммы контактора

заземление

Теплообменник

КоКомпрессорно- конденсаторная установка

Y

R

G

W

*

Термостат комнатной температуры

Все наружные провода должны быть атмосферостойкими. Используйте только медные проводники

6

Unitary Products Group

036-21103-003 Rev. A (0403)

ДАННЫЕ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

№ МОДЕЛИ КОНДИЦИОНЕРА

.

№ МОДЕЛИ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

ТЕМПЕРАТУРА

ВХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА

КОНДЕНСАТОРА

IDCFM

ID DB (°F)

ID WB (°F)

T.C.

75

S.C.

K.W

T.C.

85

S.C.

K.W

T.C.

95

S.C.

K.W

T.C.

105

S.C.

K.W

T.C.

115

S.C.

K.W

T.C.

125

S.C.

K.W

85

72

18.3

10.6

1.55

17.8

10.6

1.76

17.3

10.6

1.79

16.0

10.0

1.99

14.6

9.4

2.01

13.0

9.4

2.11

H1RA018S78A

G2FD024S17

500

80

67

18.1

10.8

1.55

17.2

10.7

1.74

16.3

10.5

1.75

14.7

10.0

1.94

13.1

9.5

1.94

11.1

8.5

2.04

70

57

16.5

10.5

1.53

15.4

10.2

0.95

14.2

9.8

1.71

12.6

9.2

1.90

11.0

8.5

1.90

9.3

7.8

1.98

85

72

18.4

11.0

1.71

18.0

11.3

1.95

17.6

11.6

1.95

16.5

11.4

2.19

15.3

11.2

2.18

13.7

11.1

2.28

650

80

67

18.2

11.6

1.71

17.5

11.7

1.93

16.8

11.8

1.92

15.3

11.4

2.14

13.8

11.0

2.12

11.6

10.0

2.21

70

57

17.2

11.9

1.69

16.1

11.6

1.90

15.0

11.4

1.88

13.3

10.7

2.09

11.7

10.0

2.07

9.9

9.2

2.15

85

72

18.4

11.4

1.68

18.2

12.0

1.95

17.9

12.5

1.92

17.0

12.7

2.19

16.0

12.9

2.16

14.3

12.7

2.26

800

80

67

18.3

12.4

1.67

17.8

12.8

1.93

17.3

13.1

1.89

15.9

12.8

2.14

14.4

12.5

2.10

12.1

11.5

2.19

70

57

17.8

13.3

1.66

16.8

13.1

1.90

15.8

12.9

1.85

14.1

12.2

2.09

12.3

11.5

2.04

10.4

10.6

2.13

Примечание: Все значения производительности даны  уже без нагрева внутреннего  вентилятора при  1250 BTUH/1000 CFM.

Коэффициенты для определения производительности  вместе с  другими внутренними элементами

Примечание: Для температур по сухому термометру, которые отличаются от перечисленных (73-87ºF) производительность по ощутимому теплу возрастает на 1060 BTUH на 1000 куб футов в мин. на градус выше указанной температуры и уменьшается т на 1060 BTUH на 1000 куб футов в мин. на градус ниже указанной температуры

DB – температура по сухому термометру

WB- температура по влажному термометру

CFM - куб. футы в минуту

Кондиционер

N1AHB1293

F2RP024N93

Теплообменник

G2FD024S17

T.C.

1.00

1.00

S.C.

1.00

1.00

KW

1.00

1.00

7

036-21103-003 Rev. A (0403)

ДАННЫЕ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

№ МОДЕЛИ КОНДИЦИОНЕРА.

№ МОДЕЛИ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

ТЕМПЕРАТУРА

ВХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА

КОНДЕНСАТОРА

IDCFM

ID DB (°F)

ID WB (°F)

T.C.

75

S.C.

K.W

T.C.

85

S.C.

K.W

T.C.

95

S.C.

K.W

T.C.

105

S.C.

K.W

T.C.

115

S.C.

K.W

T.C.

125

S.C.

K.W

85

72

26.4

15.4

2.15

25.4

15.3

2.31

24.4

15.3

2.47

22.5

14.7

2.62

20.6

14.2

2.76

17.8

13.3

2.89

H1RA024S78A

G2FD030S17

650

80

67

25.3

15.6

2.11

23.9

15.1

2.26

22.5

14.6

2.40

20.1

13.8

2.53

17.7

13.0

2.65

15.2

12.4

2.78

70

57

24.0

15.4

2.08

21.8

14.4

1.16

19.6

13.4

2.31

17.6

12.7

2.44

15.6

11.9

2.56

13.3

11.4

2.69

85

72

26.6

16.2

2.17

25.7

16.4

2.33

24.9

16.6

2.50

23.2

16.4

2.66

21.5

16.3

2.81

18.7

15.4

2.94

850

80

67

25.7

16.7

2.13

24.6

16.6

2.28

23.4

16.6

2.44

21.1

15.9

2.57

18.8

15.2

2.70

15.9

14.3

2.82

70

57

24.6

16.8

2.10

22.8

16.2

2.23

20.9

15.7

2.35

18.6

14.7

2.47

16.3

13.8

2.59

14.0

13.1

2.72

85

72

26.7

16.9

2.18

26.1

17.4

2.36

25.4

17.9

2.53

23.9

18.1

2.70

22.4

18.3

2.86

19.5

17.4

2.99

1050

80

67

26.1

17.8

2.15

25.2

18.2

2.31

24.3

18.5

2.47

22.1

17.9

2.61

19.8

17.3

2.74

16.7

16.1

2.85

70

57

25.2

18.2

2.12

23.7

18.1

2.26

22.2

17.9

2.39

19.6

16.8

2.51

16.9

15.6

2.62

14.7

14.7

2.75

Примечание: Все значения производительности даны  уже без нагрева внутреннего  вентилятора при  1250 BTUH/1000 CFM.

.

Коэффициенты для определения производительности  вместе с  другими внутренними элементами

Кондиционер

N1AHB1293

F2RP024N93

теплообменник

G2FD030S17

T.C.

1.00

1.00

S.C.

1.00

1.00

KW

1.00

1.00

8

Unitary Products Group

Примечание: Для температур по сухому термометру, которые отличаются от перечисленных (73-87ºF) производительность по ощутимому теплу возрастает на 1060 BTUH на 1000 куб футов в мин. на градус выше указанной температуры и уменьшается т на 1060 BTUH на 1000 куб футов в мин. на градус ниже указанной температуры

DB – температура по сухому термометру

WB- температура по влажному термометру

CFM - куб. футы в минуту

т

036-21103-003 Rev. A (0403)

ДАННЫЕ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

№ МОДЕЛИ КОНДИЦИОНЕРА.

№ МОДЕЛИ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

ТЕМПЕРАТУРА

ВХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА

КОНДЕНСАТОРА

IDCFM

ID DB (°F)

ID WB (°F)

T.C.

75

S.C.

K.W

T.C.

85

S.C.

K.W

T.C.

95

S.C.

K.W

T.C.

105

S.C.

K.W

T.C.

115

S.C.

K.W

T.C.

125

S.C.

K.W

85

72

26.4

15.4

2.39

25.4

15.3

2.67

24.4

15.3

2.71

22.5

14.7

2.98

20.6

14.2

3.00

17.8

13.3

3.13

H1RA030S78A

G2FD030S17

650

80

67

25.3

15.6

2.35

23.9

15.1

2.62

22.5

14.6

2.64

20.1

13.8

2.89

17.7

13.0

2.88

15.2

12.4

3.02

70

57

24.0

15.4

2.32

21.8

14.4

1.40

19.6

13.4

2.55

17.6

12.7

2.80

15.6

11.9

2.80

13.3

11.4

2.93

85

72

26.6

16.2

2.53

25.7

16.4

2.82

24.9

16.6

2.86

23.2

16.4

3.14

21.5

16.3

3.17

18.7

15.4

3.30

850

80

67

25.7

16.7

2.49

24.6

16.6

2.76

23.4

16.6

2.80

21.1

15.9

3.05

18.8

15.2

3.05

15.9

14.3

3.18

70

57

24.6

16.8

2.46

22.8

16.2

2.71

20.9

15.7

2.71

18.6

14.7

2.95

16.3

13.8

2.95

14.0

13.1

3.08

85

72

26.7

16.9

2.56

26.1

17.4

2.93

25.4

17.9

2.91

23.9

18.1

3.27

22.4

18.3

3.24

19.5

17.4

3.37

1050

80

67

26.1

17.8

2.53

25.2

18.2

2.88

24.3

18.5

2.85

22.1

17.9

3.18

19.8

17.3

3.12

16.7

16.1

3.23

70

57

25.2

18.2

2.50

23.7

18.1

2.83

22.2

17.9

2.77

19.6

16.8

3.08

16.9

15.6

3.00

14.7

14.7

3.13

Примечание: Все значения производительности даны  уже без нагрева внутреннего  вентилятора при  1250 BTUH/1000 CFM.

Коэффициенты для определения производительности  вместе с  другими внутренними элементами

l Примечание: Для температур по сухому термометру, которые отличаются от перечисленных (73-87ºF) производительность по ощутимому теплу возрастает на 1060 BTUH на 1000 куб футов в мин. на градус выше указанной температуры и уменьшается т на 1060 BTUH на 1000 куб футов в мин. на градус ниже указанной температуры

DB – температура по сухому термометру

WB- температура по влажному термометру

CFM - куб. футы в минуту

.

Кондиционер

N1AHB1293

N1AHB1293

F2RP036N93

теплообменник

G2FD030S17

G2FD036S17

T.C.

1.00

1.02

1.02

S.C.

1.00

1.03

1.03

KW

1.00

1.03

1.03

Unitary Products Group

9

036-21103-003 Rev. A (0403)

ДАННЫЕ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

№ МОДЕЛИ КОНДИЦИОНЕРА.

№ МОДЕЛИ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

ТЕМПЕРАТУРА

ВХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА

КОНДЕНСАТОРА

IDCFM

ID DB (°F)

ID WB (°F)

T.C.

75

S.C.

K.W

T.C.

85

S.C.

K.W

T.C.

95

S.C.

K.W

T.C.

105

S.C.

K.W

T.C.

115

S.C.

K.W

T.C.

125

S.C.

K.W

85

72

38.6

26.0

3.20

36.4

24.8

3.56

34.2

23.6

3.52

31.9

22.5

3.88

29.7

21.3

3.84

27.6

20.6

3.92

H1RA036S50A

G2FD036S17

1100

80

67

36.0

25.7

3.12

33.7

24.5

3.48

31.3

23.3

3.44

29.0

22.2

3.80

26.6

21.0

3.76

24.3

20.0

3.92

70

57

33.4

25.3

3.04

31.0

24.2

1.88

28.5

23.0

3.36

26.0

21.9

3.72

23.5

20.7

3.68

21.0

19.4

3.92

85

72

39.0

25.8

3.30

36.9

25.2

3.75

34.8

24.5

3.74

32.8

23.9

4.19

30.7

23.2

4.18

28.1

22.7

4.38

1250

80

67

36.4

26.4

3.34

34.2

25.5

3.75

31.9

24.6

3.70

29.6

23.7

4.11

27.4

22.8

4.06

24.9

21.6

4.26

70

57

33.9

27.1

3.38

31.4

25.9

3.75

28.9

24.7

3.66

26.5

23.5

4.03

24.0

22.3

3.94

21.7

20.5

4.14

85

72

39.4

25.6

2.99

37.5

25.5

3.53

35.5

25.4

3.55

33.6

25.3

4.09

31.7

25.2

4.11

28.6

24.8

4.43

1400

80

67

36.8

27.2

3.15

34.7

26.5

3.61

32.5

25.9

3.55

30.3

25.2

4.01

28.1

24.5

3.95

25.5

23.2

4.19

70

57

34.3

28.8

3.31

31.9

27.5

3.69

29.4

26.3

3.55

27.0

25.1

3.93

24.5

23.9

3.79

22.4

21.7

3.95

Примечание: Все значения производительности даны  уже без нагрева внутреннего  вентилятора при  1250 BTUH/1000 CFM.

Коэффициенты для определения производительности  вместе с  другими внутренними элементами

Примечание: Для температур по сухому термометру, которые отличаются от перечисленных (73-87ºF) производительность по ощутимому теплу возрастает на 1060 BTUH на 1000 куб футов в мин. на градус выше указанной температуры и уменьшается т на 1060 BTUH на 1000 куб футов в мин. на градус ниже указанной температуры

DB – температура по сухому термометру

WB- температура по влажному термометру

CFM - куб. футы в минуту

Кондиционер

NAHB1293

NAHB1293

NAHC1693

F2RP036N93

Теплообменник

G2FD036S17

G2FD036S21

G2FD042S21

T.C.

1.00

1.02

1.04

1.02

S.C.

1.00

1.02

1.04

1.02

KW

1.00

1.02

1.03

1.02

10

Unitary Products Group

036-21103-003 Rev. A (0403)

ДАННЫЕ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

№ МОДЕЛИ КОНДИЦИОНЕРА.

№ МОДЕЛИ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

ТЕМПЕРАТУРА

ВХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА

КОНДЕНСАТОРА

IDCFM

ID DB (°F)

ID WB (°F)

T.C.

75

S.C.

K.W

T.C.

85

S.C.

K.W

T.C.

95

S.C.

K.W

T.C.

105

S.C.

K.W

T.C.

115

S.C.

K.W

T.C.

125

S.C.

K.W

85

72

38.7

23.4

3.30

37.4

23.5

3.74

36.0

23.6

3.80

32.6

22.6

4.17

29.2

21.5

4.16

25.5

20.3

4.29

H1RA036S78A

G2FD036S17

1050

80

67

36.8

23.5

3.25

34.8

24.0

3.65

32.7

24.5

3.67

29.1

22.1

4.00

25.5

19.6

3.95

22.4

18.8

4.12

70

57

35.0

23.4

3.21

31.9

22.2

1.95

28.7

21.0

3.51

25.5

19.6

3.85

22.3

18.2

3.81

19.6

17.4

3.99

85

72

39.1

24.4

3.59

37.7

24.7

4.06

36.4

25.0

4.09

33.2

24.3

4.53

30.1

23.6

4.50

26.2

22.3

4.65

1250

80

67

34.7

24.8

3.54

34.1

25.2

4.00

33.5

25.6

3.99

29.9

23.6

4.36

26.3

21.6

4.27

22.8

20.5

4.43

70

57

35.6

24.8

3.50

32.6

23.9

3.90

29.6

22.9

3.83

26.3

21.5

4.21

23.1

20.0

4.12

20.0

18.9

4.29

85

72

39.4

25.4

3.48

38.1

25.9

4.00

36.7

26.4

3.99

33.9

26.1

4.49

31.0

25.7

4.45

26.9

24.3

4.61

1450

80

67

32.5

26.1

3.43

33.4

26.4

3.94

34.3

26.7

3.92

30.7

25.2

4.32

27.0

23.6

4.19

23.1

22.2

4.35

70

57

36.2

26.2

3.39

33.4

25.5

3.84

30.5

24.8

3.76

27.2

23.3

4.17

23.8

21.8

4.04

20.4

20.3

4.20

Примечание: Все значения производительности даны  уже без нагрева внутреннего  вентилятора при  1250 BTUH/1000 CFM.

Коэффициенты для определения производительности  вместе с  другими внутренними элементами

l

Кондиционер

N1AHB1293

F2RP036N93

Теплообменник

G2FD036S17

T.C.

1.00

1.02

S.C.

1.00

1.02

KW

1.00

1.01

Примечание: Для температур по сухому термометру, которые отличаются от перечисленных (73-87ºF) производительность по ощутимому теплу возрастает на 1060 BTUH на 1000 куб футов в мин. на градус выше указанной температуры и уменьшается т на 1060 BTUH на 1000 куб футов в мин. на градус ниже указанной температуры

DB – температура по сухому термометру

WB- температура по влажному термометру

CFM - куб. футы в минуту

11

036-21103-003 Rev. A (0403)

ДАННЫЕ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

№ МОДЕЛИ КОНДИЦИОНЕРА.

№ МОДЕЛИ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

ТЕМПЕРАТУРА

ВХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА

КОНДЕНСАТОРА

IDCFM

ID DB (°F)

ID WB (°F)

T.C.

75

S.C.

K.W

T.C.

85

S.C.

K.W

T.C.

95

S.C.

K.W

T.C.

105

S.C.

K.W

T.C.

115

S.C.

K.W

T.C.

125

S.C.

K.W

85

72

66.1

34.2

4.49

58.8

33.2

4.93

51.5

32.1

5.36

44.2

31.1

5.82

36.9

30.1

5.76

39.5

28.2

6.11

H1RA048S50A

G2FD048S21

1400

80

67

57.0

34.3

4.83

51.6

33.1

5.03

46.3

31.9

5.22

40.9

30.7

5.67

35.6

29.5

5.61

35.3

27.9

5.93

70

57

47.9

34.3

4.70

44.5

32.9

4.80

41.1

31.6

5.08

37.7

30.2

5.53

34.3

28.9

5.46

31.1

27.5

5.75

85

72

63.5

34.7

4.99

57.7

33.9

5.60

51.8

33.1

5.67

45.9

32.4

6.16

40.0

31.6

6.12

39.6

27.1

6.43

1450

80

67

55.8

35.1

5.09

51.2

34.0

5.57

46.6

32.9

5.51

42.0

31.7

5.99

37.4

30.6

5.93

35.4

28.8

6.23

70

57

48.1

35.6

4.96

44.7

34.1

5.42

41.4

32.6

5.35

38.0

31.1

5.81

34.7

29.6

5.75

31.3

30.5

6.03

85

72

61.0

35.1

4.98

56.5

34.6

5.50

52.1

34.1

5.47

47.6

33.6

5.99

43.1

33.1

5.96

39.7

25.9

6.23

1500

80

67

54.6

36.0

4.84

50.8

34.9

5.34

46.9

33.8

5.29

43.0

32.8

5.79

39.1

31.7

5.74

35.6

29.7

6.01

70

57

48.3

36.8

4.70

45.0

35.2

5.18

41.7

33.6

5.11

38.4

32.0

5.59

35.1

30.3

5.52

31.6

33.6

5.79

Примечание: Все значения производительности даны  уже без нагрева внутреннего  вентилятора при  1250 BTUH/1000 CFM.

Примечание: Для температур по сухому термометру, которые отличаются от перечисленных (73-87ºF) производительность по ощутимому теплу возрастает на 1060 BTUH на 1000 куб футов в мин. на градус выше указанной температуры и уменьшается т на 1060 BTUH на 1000 куб футов в мин. на градус ниже указанной температуры

DB – температура по сухому термометру

WB- температура по влажному термометру

CFM - куб. футы в минуту

Коэффициенты для определения производительности  вместе с  другими внутренними элементами

Кондиционер

NAHC1693

F2RP048N93

Теплообменник

G2FD048S21

T.C.

1.00

1.00

S.C.

1.00

1.00

KW

1.00

1.00

12

036-21103-003 Rev. A (0403)

ДАННЫЕ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

№ МОДЕЛИ КОНДИЦИОНЕРА.

№ МОДЕЛИ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

ТЕМПЕРАТУРА

ВХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА

КОНДЕНСАТОРА

IDCFM

ID DB (°F)

ID WB (°F)

T.C.

75

S.C.

K.W

T.C.

85

S.C.

K.W

T.C.

95

S.C.

K.W

T.C.

105

S.C.

K.W

T.C.

115

S.C.

K.W

T.C.

125

S.C.

K.W

85

72

65.0

41.8

5.40

63.9

41.8

6.11

62.8

41.8

6.21

60.6

40.9

6.92

58.5

40.1

7.03

52.9

38.7

7.31

H1RA060S50A

G*FD060S24A

1650

80

67

62.4

41.5

5.36

60.7

41.1

6.04

59.1

40.7

6.12

55.3

39.4

6.74

51.5

38.2

6.76

47.7

36.7

7.09

70

57

59.6

41.0

5.28

56.5

39.8

5.91

53.5

38.6

5.94

49.3

36.8

6.57

45.1

35.0

6.59

40.4

32.8

6.84

85

72

65.8

44.7

5.81

64.7

44.7

6.57

63.5

44.6

6.63

61.5

44.0

7.38

59.6

43.4

7.44

54.2

42.0

7.78

1900

80

67

62.8

44.0

5.76

61.4

43.7

6.49

60.0

43.5

6.53

56.6

42.4

7.22

53.3

41.3

7.22

48.5

39.4

7.53

70

57

60.0

43.6

5.69

57.5

42.5

6.38

55.0

41.5

6.39

50.7

39.8

7.05

46.5

38.2

7.02

41.9

35.8

7.29

85

72

66.6

47.5

5.62

65.4

47.5

4.41

64.3

47.5

6.45

62.4

47.1

7.24

60.6

46.8

7.25

55.5

45.4

7.64

2150

80

67

63.3

46.5

5.56

62.1

46.4

4.34

60.8

46.2

6.33

58.0

45.3

7.10

55.1

44.4

7.08

49.4

42.1

7.36

70

57

60.5

46.1

5.50

58.5

45.3

4.27

56.5

44.4

6.23

52.2

42.9

6.93

47.9

41.4

6.84

43.5

38.9

7.13

Примечание: Все значения производительности даны  уже без нагрева внутреннего  вентилятора при  1250 BTUH/1000 CFM.

.

Коэффициенты для определения производительности  вместе с  другими внутренними элементами

Кондиционер

NAHD2093

F2RP060N93

Теплообменник

G2FD060S24

T.C.

1.00

1.00

S.C.

1.00

1.00

КВт

1.00

1.00

13

Примечание: Для температур по сухому термометру, которые отличаются от перечисленных (73-87ºF) производительность по ощутимому теплу возрастает на 1060 BTUH на 1000 куб футов в мин. на градус выше указанной температуры и уменьшается т на 1060 BTUH на 1000 куб футов в мин. на градус ниже указанной температуры

DB – температура по сухому термометру

WB- температура по влажному термометру

CFM - куб. футы в минуту

СОВМЕСИТИМЫЕ ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

ADD-ON COILS - FOR FURNACE APPLICATION

G2FD*

ВЕРХНЕЕ, БОКОВОЕ И НИЖНЕЕ ПНАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО

ПОТОКА

УСТАНОВКИ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

F2RP

ФЭН-КОЙЛЫ

(С ВЕРХНИМ И БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ)

N1AH

МОДУЛЬНЫЙ

НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

G2FD*

ТЕПЛООБМЕННИК

P6UH

Нагревательная установка

14

036-21103-003 Rev. A (0403)