Комнатные термостаты для фэн-койлов с одним пропорциональным выходом и одним релейным выходом для 4-трубной системы

### ФУНКЦИИ

Используется для регулирования температуры в системах нагрева, охлаждения и кондиционирования воздуха для 2-х, 4-х трубных фэн-койлов с клапанами пропорционального регулирования.

- 1 релейный выход для нагревателя (для 4-х трубных систем)

- 1 пропорциональный выход 0…10В постоянного тока;

- Ручной переключатель для «on/off» (вкл/выкл) и для 3-х скоростей вентилятора.

Термостат поставляется с LCD (жидкокристаллическим) дисплеем и кнопками +/- для установки таких параметров как температура, нейтральная зона, относительный диапазон. При использовании в нормальных условиях температура воспроизводится с шагом 0,10С. Когда термостат выключен, вентилятор не работает, пропорциональный сигнал установлен на 0 В постоянного тока и реле выключено. Когда термостат включен, вентилятор работает на скорости, установленной вручную на переключателе и пропорциональный сигнал устанавливается в соответствии с выбранными параметрами. Реле активируется в противодействие  действию пропорционального сигнала.

| Тип | On/Off (вкл/выкл) | 3 скорости вращения | Зона нечувствительности |
| --- | --- | --- | --- |
| DB-TA-3А9-130 | ● | ● | 1…4 К |
| DB-TA-3А9-030 |  | ● | 1…4 К |
| DB-TA-3А9-100 | ● |  | 1…4 К |
| DB-TA-3А9-000 |  |  | 1…4 К |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАПРАКТЕРИСТИКИ

| Электропитание: | 24 В переменного тока +/- 10%, 50-60 Гц |
| --- | --- |
| Выход: | 1 пропорциональный 0…10 В пост.тока (RL(10 кОм) 1 релейный выход 6А 250В перемен.тока |
| Переключатель скоростей: | 6А при 24…230В перемен.тока +/-10%, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность: | 1 Вт |
| Датчик: | Терморезистор NTC 10K |
| Уставка: | От +5 … до +30ºС. |
| Дифференциал: | 0,5…2 К (реле) |
| Относительный диапазон: | +/-0,5…+/-2,5К |
| Дисплей: | Разрешение 0,10С |
| Рабочие параметры: | Температура от 0 … до +40ºС. Относительная влажность 10…90% (отсутствие конденсации) |
| Параметры при хранении: | От –20 … до +60ºС |
| Корпус: | Пластиковый самонесущий корпус, белого цвета (RAL 9010) |
| Класс защиты: | IP30 |
| Размеры: | 144 х 82 х 27 мм |
| Вес (нетто): | 180 г |

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

(*)	Только для моделей DB-TA-3А9-130,  DB-TA-3А9-100

(**)	Только для моделей DB-TA-3В5-130,  DB-TA-3В5-030

#### Логические схемы

Расстояние между монтажными отверстиями на задней стороне – 110 мм, подходит для настенных корпусов типа B-Ticino серии 504Е или подобных.

# Text boxes

L                  N

24…230В переменного тока 50-60 Гц

Температура установлена в зоне нечувствительности

ЭЛЕКТРОНИКА

Температура установлена в зоне нагрева

ВЫХОД

0..10В

24В переменного тока

«Охлаждение» - пропорциональный сигнал;

«Нагрев» - on/off сигнал

«Нагрев» - пропорциональный сигнал;

«Охлаждение» - on/off сигнал

L        N

24…230В переменного тока 50-60 Гц