Комнатный термостат для четырехтрубных систем

### ФУНКЦИИ

Используется для регулирования комнатной температуры для 4-х трубных фэн-койлов:

- Ручка для установки температуры;

- 2 релейных выхода с «мертвой» зоной (зона нечувствительности);

- Ручной переключатель ON/OFF и 3-х скоростей двигателя вентилятора (в зависимости от модели);

- Внутренний или дистанционный датчик температуры  (дополнительная опция).

zn – зона нечувствительности

По требованию может быть поставлен кабель длиной 1 м для выносного датчика (который конфигурируется с помощью шунтирующей перемычки). Код для заказа: NTB010-623.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАПРАКТЕРИСТИКИ

| Электропитание: | 24/230 В переменного тока +/- 10%, 50/60 Гц |
| --- | --- |
| Максимальная нагрузка: | 6 А |
| Выход: | 2 SPDT релейных 24/230В 6 А |
| Потребляемая мощность: | 1 Вт |
| Датчик: | Терморезистор NTC 100K |
| Уставка: | От +5 … до +30ºС. Механический ограничитель при настройке уставки. |
| Дифференциал: | 0.5 К |
| «Мертвая» зона | 1…4 К |
| Рабочие параметры: | Температура от 0 … до +40ºС. Относительная влажность 10 …90% (отсутствие конденсации) |
| Параметры при хранении: | От –20 … до +70ºС, (95 % отн. влажности |
| Корпус: | Пластиковый самонесущий корпус, белого цвета (RAL 9010) |
| Класс защиты: | IP30, класс II |
| Размеры: | 144 х 82 х 34 мм |
| Вес (нетто): | 210 г |

### РАБОЧАЯ ЛОГИКА

Установка переключателя:

- J2 замкнутый = внутренний датчик

- J2 замкнутый = выносной датчик

- J5 замкнутый = электроснабжение 24В переменного тока, 50/60Гц

- J6 замкнутый = электроснабжение 230В переменного тока, 50/60Гц

Оборудование с завода поставляется с внутренним датчиком и установленным напряжением 230В.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

(*)	только для моделей DBTA-343-139, DBTA-343-199

(**)	только для моделей DBTA-343-139, DBTA-343-939

(***)	выносной датчик (опция)

Примеры различного соединения клемм

- Переключатель On/Off  включает термостат и двигатель всегда под напряжением.

- Переключатель On/Off  включает двигатель.

1								2

# Text boxes

HEAT – НАГРЕВ

COLL – ОХЛАЖДЕНИЕ

3 SPEEDS – 3 СКОРОСТИ

ON/OFF – ВКЛ./ВЫКЛ.