### ФУНКЦИИ

Используется для регулирования комнатной температуры для 2-х трубных фэн-койлов с 3-мя скоростями вентилятора:

- ручной выбор термостатный вентилятор / непрерывный вентилятор / OFF  ;

- 3 скорости двигателя и изменение сезонов (зима/лето);

- отображение комнатной температуры на дисплее;

- выбор температуры с шагом 0,50С на дисплее;

- внутренний или дистанционный датчик температуры  (дополнительная опция).

По требованию может быть поставлен кабель длиной 1 м для выносного датчика (который конфигурируется с помощью шунтирующей перемычки). Код для заказа: NTB010-623.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАПРАКТЕРИСТИКИ

| Электропитание: | 230 В переменного тока +/- 10%, 50/60 Гц |
| --- | --- |
| Максимальная нагрузка: | 6 А |
| Выход: | 1 релейный SPDT 230В 6 А |
| Потребляемая мощность: | 1 Вт |
| Датчик: | Терморезистор NTC 10K |
| Пределы измерения | 0…+400С |
| Уставка: | От +5 … до +30ºС настройка с шагом 0,50С |
| Дифференциал: | 0.50С |
| Дисплей | Разрешение 0,10С |
| Рабочие параметры: | Температура от 0 … до +40ºС. Относительная влажность 10 …90% (отсутствие конденсации) |
| Параметры при хранении: | От –20 … до +70ºС, (95 % отн. влажности |
| Корпус: | Пластиковый самонесущий корпус, белого цвета (RAL 9010) |
| Класс защиты: | IP30, класс II |
| Размеры: | 144 х 82 х 27 мм |
| Вес (нетто): | 220 г |

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Схема клеммных соединений для 2-х трубных систем

Схема клеммных соединений для 4-х трубных систем

(*) – выносной датчик (опция)

ТМ – минимальный термостат

Настройки с помощью шунтирующих перемычек:

- J1 закрыт = Внутренний датчик

- J1 открыт = Дистанционный датчик

Термостаты поставляются заводом-производителем с внутренним датчиком.

# Text boxes

HEAT VALVE–

клапан нагрева

COOL VALVE –

клапан охлаждения

HEAT AND COLL VALVE–

клапан нагрева и охлаждения

Комнатный термостат для 2-х и 4-х трубных фэн-койлов