Контроллеры регулирования температуры в помещении  для двухтрубных систем

### ОПИСАНИЕ

Регулятор температуры в помещении для двухтрубных систем (обычно фэн-койлов), оборудованный:

- 1 релейным входом

- ручным двухпозиционным переключателем «Включено / Выключено», 3 скоростями вращения электродвигателя, переключателем режима работы (охлаждение/нагрев) (в зависимости от модели).

- внутренним или дистанционным (дополнительная опция) датчиком температуры.

| Тип | Включено/ Выключено (*) | 3 скорости вращения | Локальный переключатель (летний/зимний режим работы) | Дистанционный переключатель (летний/зимний режим работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DBTA-323-435 | ● | ● |  | ● |
| DBTA-323-199 | ● |  |  |  |
| DBTA-323-995 |  |  |  | ● |
| DBTA-323-998 |  |  | ● |  |

По запросу:

Дистанционный датчик с кабелем длиной 1 метр (дополнительная опция), который конфигурируется с помощью шунтирующей перемычки. Номер для заказа: NTB010-623.

(*) Для DB-TA-323-435 выключение/работа вентилятора в зависимости от температуры/ непрерывный режим работы вентилятора.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАПРАКТЕРИСТИКИ

| Электропитание: | 24/230 В переменного тока +/- 10%, 50/60 Гц (настройка типа электропитания может быть выполнена с помощью шунтирующих перемычек) |
| --- | --- |
| Максимальная нагрузка: | 6 А |
| Выход: | 1 Релейный выход SPDT 24/230В переменного тока, 8 А |
| Потребляемая мощность: | 1 Вт |
| Датчик: | Терморезистор NTC 100K |
| Уставка: | От +5 … до +30ºС. Механический ограничитель при настройке уставки. |
| Дифференциал: | 0.5ºС |
| Рабочие параметры: | Температура от 0 … до +40ºС. Относительная влажность 10 …90% (отсутствие конденсации) |
| Параметры при хранении: | От –20 … до +70ºС |
| Корпус: | Пластиковый самонесущий корпус, белого цвета (RAL 9010) |
| Класс защиты: | IP30 |
| Размеры: | 144 х 82 х 27 мм |
| Вес (нетто): | 170 г |

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

DB-TA-323-199

Клеммные подключения для систем нагрева или охлаждения: двухпозиционный переключатель (включено/выключено) обеспечивает подачу электропитания на клеммы 5 и 6.

DB-TA-323-435

Клеммные подключения для систем нагрева или охлаждения для фэн-койлов с 3 скоростями вращения вентилятора.

Обеспечена возможность дистанционного переключения сезонного режима работы (зимний/ летний).

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1-Включено/Выключено; 2 - 24/230 В переменного тока, 50/60 Гц; 3- Выход нагрузки (нагрев или охлаждение); 4- Полная максимальная нагрузка 4А 24/230 В переменного тока; 5- Нагрев; 6- Переключатель нагрев/охлаждение; 7- Охлаждение; 8- 24/230 В переменного тока, 50/60 Гц;  9- Выход нагрузки (нагрев или охлаждение)

DB-TA-323-995

Клеммные подключения для систем. Возможность дистанционного переключения режима работы.

Клеммные подключения для систем нагрева или охлаждения.

DB-TA-323-998

Клеммные подключения для систем нагрева или охлаждения

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1- 24/230 В переменного тока, 50/60 Гц; 2- Выход нагрузки (нагрев или охлаждение); 3- Нагрев; 4- Переключатель выбора режима (Нагрев / охлаждение); 5- Охлаждение; 6- Зима; 7- Лето; 8- 24/230 В переменного тока, 50/60 Гц; 9- Выход нагрузки; 10- Нагрев или охлаждение

(*) Дистанционный датчик (дополнительная опция)

Настройки с помощью шунтирующих перемычек:

- Шунт на J1 =Внутренний датчик

- Шунт на J2 = Дистанционный датчик

- Шунт на J4= электропитание 24 В переменного тока, 50/60 Гц

- Шунт на J5 = электропитание 230 переменного тока, 50/60 Гц

При поставке с завода шунтирующие перемычки прибора настроены на работу внутреннего датчика и электропитание 230 В переменного тока.

# Text boxes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10